РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Собрание депутатов поселка Хомутовка

Хомутовского  района  Курской  области

# Р Е Ш Е Н И Е

от  «  24  » декабря  2019 года                                             № 18/100

п. Хомутовка

Об актуализации схемы теплоснабжения поселка Хомутовка на 2020 год, утвержденной решением Собрания депутатов поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области №13/76 от 28.06.2019 года

На основании  статьи  6  Федерального  закона   от 27.07.2010 г. № 190 –ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановления Правительства  Российской Федерации  от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  и утверждения»,  Федерального  закона  от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Собрание депутатов поселка Хомутовка

Р Е Ш И Л О:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения (приложение №1) поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области, утвержденную решением Собрания депутатов поселка Хомутовка №13/76 от 28.06.2019 года.

2. Определить единой теплоснабжающей организацией поселка Хомутовка ООО «Хомутовские тепловые коммунальные сети».

3.Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Администрации поселка Хомутовка в сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов

поселка Хомутовка 					Н.М. Будников

Глава поселка Хомутовка				Э. А. Земцов

Приложение №1

к Собранию депутатов поселка Хомутовка

Хомутовского района Курской области

№ 18/100 от «  24 » декабря 2019 года

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения п. Хомутовка Хомутовского райна Курской области является:

-Федеральный закон  от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

-Генеральный план городского поселения, принятый-утвержденный решением Собранием депутатов поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области № 68/464 от «30»  июля 2012г.

I . Общие положения

Схема теплоснабжения поселения- документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения,  развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу комплексной модернизации объектов  коммунальной инфраструктуры  и реализуется за счет средств областного и местного бюджетов.

II . Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

-определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей послека Хомутовка  тепловой энергией:

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования  поселок Хомутовка;

- улучшение качества жизни за последние десятилетие обусловливает необходимость  соответствующего развития  коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III. Графическая часть

Схема теплосети п. Хомутовка

| ООО«Хомутовские КТС» пос. Хомутовка, Курской области |  |
| --- | --- |
| Ситуационный план | М 1: 5000 |

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Административным центром Хомутовского районного поселения является  поселок Хомутовка.

Являясь районным центром п. Хомутовка выполняет много дополнительных функций по сравнению с рядовыми сельскими поселениями, поэтому встает  необходимость размещения и функционирования на территории поселка объектов, обеспечивающих функционирование  Хомутовского района, как административно-хозяйственной единицы Курской области.

Общая численность населения поселка Хомутовка на 01.01.2013г.  составляет- 4200 человек. Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования  системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Проэктируемое теплоснабжение комплексной и точечной  жилой  и общественной застройки сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Поселок Хомутовка находится на территории Хомутовского района Курской области.

V .Климатические условия

Климат местности умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года, характеризуется продолжительным теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами- весной и осенью. Среднегодовая температура воздуха +5,2 о С .  среднегодовая амплитуда температур довольно велика: среднемесячная температура июля -+18,8 о С , января - -9,3 о С, абсолютный максимум - +41 о С, абсолютный минимум - -37 о С .

Продолжительность периода с температурой выше +5 о С= 180-185 дней.

По количеству выпадающих осадков территория поселка относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков- около  620 мм. из них более 60 % приходится на теплый период года.

Снежный покров ложится в третьей декаде ноября и держится до начала апреля, достигает в высоту 15-35 см. в отдельные годы – до 50 см. Промерзание грунта составляет -60-80 см. максимальное промерзание – 130 см. Число дней со снежным покровом составляет 130-145 дн. Число дней с относительной  влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133 дн.

Господствующая роза ветров: - летом- северо-западный, зимой – северо-восточный. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируется при ветрах южных и юго-западных направлений ( 4,9 -5 м/сек.) в летний период – при ветрах северо-западного и западного направлений (3,3-3,8 м/сек.)

Климатические условия поселка Хомутовка благоприятны для хозяйственного и градостроительного использования и развития территории. Территория поселка относится к  II B климатическому району.

Климат в поселении умеренно-континентальный . среднегодовое количество осадков -550 мм. Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше- осень(27%) . Средняя температура января- 10 градусов ниже нуля. Зима умеренно мягкая, снежная, преобладает облачная умеренно-морозная погода. Снежный покров устанавливается в середине декабря и удерживается в среднем 90-100 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое ( средняя температура июля +16, +17 Со) непродолжительное.; иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха летом доходит до +34 градусов. В течение всего года преобладают ветры юго-западной четверти (З,ЮЗ,Ю)

Сведения о котельной п. Хомутовка

| № п/п | Наименование объекта | № объекта | Адрес нахождения объекта | Мощность Гкал/час | Уровень благоустройства здания | Год постройки | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | котельная | 2 | п. Хомутовка, Кирова | 9,5 Гкал/час. | благоустроенно | 1983 | кирпич |

В настоящее время центральное теплоснабжение поселка Хомутовка осуществляется от центральной котельной № 2.

Центральная котельная № 2 –кирпичное здание, построено в 1983 году. Работало на мазутном топливе, в 1996 году котельная переведена на природный газ. Было установлено 4 водогрейных котла КСВА – 2,5 ГС,2 -шт выработали свои нормативные срок, на 2-шт проводилась экспертиза 2018 г., продлен срок работы на 3 года , в 2015-2017 году были установлены новый катлы КВа -2,0; Квант; и STM-ENERGV-2500;(КВа-2,5) 2017  работающих на природном газе.

Установленная мощность 4-х котлов- КСВА-2,5-2 шт, КВа -2,0; Квант; и STM-ENERGV-2500;(КВа-2,5)  - 9,5 Гкал/ч., нагрузка п. Хомутовка – 4,298 Гкал/ч.

Теплосеть п. Хомутовка в двухтрубном исчислении протяженностью  6,1 км. закрытых непроходных каналах с разными диаметрами трубопровода (от Ф32 мм.до Ф 219 мм.)

Имеется 3 сетевых насоса – 1Д315-71 А с электродвигателем 90 кВт по 3000 об./мин  для перекачки сетевой воды в системе теплоснабжения. Имеется система химводоочистки: 2 катионитовых бака 1 ступени, 2- катионитовых бака 2-й ступени, солевой бак, система подогрева воды  для подпитки котлов. Установлена металлическая дымовая труба высотой 45 метров Ф 700 мм., имеются газоходные каналы и дымососы с электродвигателями по 15 кВт каждый.

На сегодняшний день котлы и насосное оборудование котельной полностью изношено и рабочее состояние их обеспечивается постоянным контролем и своевременным обслуживанием и ремонтом.. Тем неменее КПД котлов с каждым годом снижается в среднем на 3%, что влечет за собой соответственно увеличение  удельного расхода топлива. Недостаточная мощность и производительность тепловых пунктов (установок), ограниченная пропускная способность магистральных тепловых сетей и их аварийное состояние, не позволяет обеспечить  в системе теплоснабжения гидравлический режим, позволяющий оказывать качественные услуги и неизменно приводит к сверхрежимной работе насосного оборудования и увеличению удельного расхода топлива и электрической энергии. Система химводоподготовки на котельной полностью изношена и не позволяет технологически выполнить установленные нормативы по химическому составу. Такая ситуация приводит  к необратимому износу тепловвых сетей, котлов и как следствие потерям теплоносителя. Модернизация системы теплоснабжения поселка не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение (отопление) Хомутовского  поселка осуществляется:

-в частных домах от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснеабжение- от проточных водонагревателей

- в многоквартирных домах в п. Хомутовка централизовано от котельных на газовом топливе.

Время  предъявляет новые, болеее высокие и строгие требования к качеству экономической политики.. кризис заставляет извлечь уроки, чтобы предотвратить в будущем подобные потрясения для экономики. Экономическая политика должна быть ориентирована  на адаптацию к  изменившимся условиям  и на создание предпосылок для устойчивого социально –экономического развития района в посткризисный период.

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных президентских прроектов, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в предшествующие годы.

Ситуация в социальной сфере во многом зависит от динамичного развития отраслей материального производства- сельского хозяйства, промышленности строительства, транспорта, торговли.

Применение прогрессивных конструкций(предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуриетановой изоляцией); модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием  современных пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов (в т.ч. частотно регулируемым электроприводом для системы горячего водоснабжения); - строительство когенерационных источников (одновременная выработка тепловой  и электрической энергии).

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых систем и значительной величиной тепловых потерь в них. В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла  по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того , срок службы тепловых сетей снизился до 10-15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения до 3-6 лет.

Зачастую устройство автономной системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации. А при отсутстии централизованного источника тепловой энергии или при недостаточной мощности районной  или ведомственной котельной, утсройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом  обеспечения теплом   и горячей водой конкретного потребителя. При данной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрасы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета объекта. Поэтому довольно  широкое распространение получают автономные (домовые)котельные, главным образом с использованием газовых модулей. Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться  как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании ( на крыше или в чердачном помещении здания). Также  могут устанавливаться  рядом со  зданием  (выпускаются   в виде  передвижных агрегатов контейнерного типа) могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90 %. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму.

В итоге расход  тепла на теплоснабжение зданий  на 10-20 % ниже по сравнению с централизованными системами.

Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже  металоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями. Для организации  теплоснабжения в проэктируемых индивидуальных жилых домах предлагается внедрять прогрессивные-поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой  топкой, принудительным удалением  дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

На 1 января 2020 г на поквартирное отопление переведено – 240 квартир.

Калькуляция расходов ,объемов полезного отпуска и НВВ на тепловую энергию на 2019-2023 годы по ООО «Хомутовские КТС»

УБЫТОЧНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ

- высокий % износа

-  строительство модульной котельной	с поэтапным переходом населения на индивидуальное газовое отопление

Также убыточность центральной котельной п. Хомутовка складывается из следующих составляющих:

Большой износ оборудования :

- котлов- год выпуска 1996 г. Ксва -2,5 МВт – 2 шт., отслужившие свой нормативный срок по паспорту - 10 лет срок службы- фактически отработали- 24 года.

2. Износ сетевых насосов -1Д-315-71а -3шт. с двигателем 90кВт по 3000 обор./мин.

3. износ  дымососов ВДН-9- 2  шт. с электродвигателями по 15 кВт 1500 обор./мин.

Полностью изношена система химводоочистки,  солевой бак- 1 шт, катионитовые баки – 4 шт,

Тепловые сети имеют тоже большой износ- возникает необходимость строительства модульной блочной газовой котельной  с поэтажным переходом населения на индивидуальное газовое  отопление.

На основании сравнительного анализа рекомендуется использование газового топлива.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) в частных домах , 1-3- этажных многоквартирных домах и коттеджной застройки предлагается перевести на 2-х контурные газовые котлы

Существующая многоэтажная застройка и объекты соцкультбыта будет снабжаться по прежней схеме централизованно от вновь построенной модульной блочной газовой котельной.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки отопления и вентиляции общественных зданий и горячего водоснабжения составит – 4,298 Гкал/ч

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является для поселения оптимальной ввиду не протяженности магистрали доступность к ревизии и ремонту.

Трассировка ии способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять подземно с использованием теплозащитных материалов.